## Troškovnik dizalo
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR IVAN BARBOT POPOVAČA
1. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
R.br. | Opis | J.mj. |  | Kol. | Cijena | Iznos
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
I | PRIPREMNI RADOVI
1 | Ograđivanje gradilišta stabilnom ogradom prema javnim površinama, uključujući postavljanje potrebnih oznaka upozorenja i opasnosti te demontaža nakon izvođenja građevinskih radova. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | paušal | 1 | 1 |  | 0
2 | Dobava, montaža i demontaža cijevne fasadne skele. Ponuda uključuje izradu projekta skele od strane ovlaštene osobe, mora sadržavati sve sigurnosne mjere iz zaštite na radu u smislu ograde, koljenika, ljestvi, popođavanja i ukrućenja. U cijenu je uključena demontaža nakon završenih radova, propisno označavanje i zaštita. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 156.2 | 164.01 |  | 0
3 | Geodetsko iskolčenje građevine.
|  | paušal | 1 | 1 |  | 0
4 | Priključenje gradilišta na javnu mrežu elektrike, uključujući stup, ormar, opremu ormara i mjernu garnituru, komplet.
|  | paušal | 1 | 1 |  | 0
5 | Periodično i završno čišćenje gradilišta, od ostataka demontiranog materijala, do potpune gotovosti.
|  | paušal | 1 | 1 |  | 0
I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
II | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1 | Pažljiva uklanjanje istaka zatvorenog stubišta prema podrumu
|  | kom | 1 | 1 |  | 0
2 | Pažljivo probijanje otvora u nosivom zidu od kamena i opeke debljine cca 120 cm za vrata. Otvori se izvode prema mjerama iz arhitektonskog i građevinskog projekta i prema opisu i proračunu iz projekta konstrukcije. Opeku treba pažljivo uklanjati da se ne poremeti okolno ziđe. Površina se čisti tako da ostaje nazubljeno (šmorc). Stavka uključuje sav rad na demontaži, vertikalni i horizontalni transport, te odvoz i zbrinjavanje na odgovarajućem deponiju.
|  | m3 | 8.3 | 8.715 |  | 0
3 | Zidarski popravak špalete u zidu debljine 120 cm. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m1 | 15.8 | 16.59 |  | 0
II | UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0
III | ZEMLJANI RADOVI
1 | Strojni iskop dubine 80cm i 180cm zemlje C kategorije za izvedbu jame voznog okna i temelja pristupne staze. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju do 60m udaljenosti.
|  | m3 | 17.5 | 18.375 |  | 0
2 | Planiranje i nabijanje posteljice do potrebne zbijenosti (30 MN/m2). Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 25 | 26.25 |  | 0
3 | Dobava, nasipanje i zbijanje zamjenskog kamenog materijala (tucanika) 0-63mm u sloju od 0,35m i 0,63 do potrebne zbijenosti (30 MN/m2), uključujući postavu geotekstila na prethodno zbijeni sloj posteljice. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) kameni materijal | m3 | 12.2 | 12.81 |  | 0
4 | Ispitivanje zbijenosti nasipa prije izvedbe podložnog betona jame voznog okna, metodom kružne ploče, obavezno uz prisustvo nadzornog inženjera, uključivo izradu elaborata ispitivanja. Stavku izvodi ovlaštena tvrtka.
|  | kom | 1 | 1 |  | 0
III | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1 | Betoniranje podložnim betonom kvalitete C 16/20 u sloju debljine 10cm kao podloga za izradu jame voznog okna. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m3 | 1.1 | 1.155 |  | 0
2 | Betoniranje AB jame voznog okna dizala, betonom kvalitete C25/30, armirano prema statičkom proračunu, u dvostranoj drvenoj oplati. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) beton C25/30 | m3 | 7.6 | 7.98 |  | 0
| b) drvena glatka oplata | m2 | 42 | 44.1 |  | 0
| c) armatura | kg |  | 800 |  | 0
3 | Betoniranje AB okvira na prodorima kroz zidove postojeće zgrade, betonom kvalitete C25/30, armirano prema statičkom proračunu. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) beton C25/30 | m3 | 5 | 5.25 |  | 0
| b) drvena oplata | m2 | 21.4 | 24 |  | 0
| c) armatura - cca 120 kg/m3 | kg | 600 | 630 |  | 0
4 | Betoniranje AB ploče debljine 12 cm i bočnih temeljnih zidova prilazne staze , betonom kvalitete C25/30, armirano prema statičkom proračunu. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) beton C25/30 | m3 | 4 | 4.2 |  | 0
| b) drvena oplata | m2 | 21.4 | 22.47 |  | 0
| c) armatura - cca 50kg/m3 | kg | 200 | 210 |  | 0
IV | UKUPNO AB RADOVI |  |  |  |  | 0
V | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
1 | Nabava materijala, izrada, transport i montaža čelične konstrukcije voznog okna dizala i nadstrešnice od kvadratnih cijevi SHS120x5 (stupovi, prečke i krovni nosači voznog okna), pravokutnih cijevi RHS80x120x4 (dovratnici voznog okna), kvadratnih cijevi SHS50x3 (spregovi voznog okna), kvadratnih cijevi SHS60x4 (nosači nadstrešnice) i okruglih cijevi CHS33.7x3.2 (vješaljke nadstrešnice).
Sve kvadratne, pravokutne i okrugle cijevi su od čelika S235JRH (HRN EN 10219).
Konstrukcija se izvodi u zavarenoj izvedbi prema radioničko-montažnim nacrtima i prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN RH 17/17).
Nakon izrade u radionici na elemente konstrukcije nanosi se temeljni antikorozivni premaz na prethodno očišćenoj površini pjeskarenjem do stupnja čistoće Sa 2.5.
U cijenu uključiti izvedbu završnih antikorozivnih premaza; minimalna ukupna debljina suhog filma temeljnih i završnih premaza iznosi 160 μm (korozivna izloženost C3, trajnost srednja). Radove antikorozivne zaštite izvesti prema pravilima iz niza normi EN ISO 12944. Završni slojevi na elementima konstrukcije u boji po izboru projektanta arhitekture.
Obračun prema kg montirane čelične konstrukcije.
|  | kg | 4500 | 4500 |  | 0
V | UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
VI | IZOLATERSKI RADOVI
1 | Dobava i postava dilatacije temelja, prema postojećoj zgradi, od ekstrudiranog polistirena d=5 cm, u visini 1,80m. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 5.4 | 5.67 |  | 0
2 | Dobava i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije jame voznog okna, izvedbom bentonitne hidroizolacije. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 31 | 32.55 |  | 0
VI | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1 | Dobava i strojna izvedba grube i fine unutrašnje žbuke zidova od stare opeke, s prethodnom izvedbom špric cementnog morta, uključujući potrebne kutne i ravninske vodilice i profile. Stavka obuhvaća sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 20 | 21 |  | 0
I | UKUPNO ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
II | BRAVARSKI RADOVI
1 | Dobava, izrada i ugradnja ograde od inoxa. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) dim. 100x485cm | kom | 1 | 1 |  | 0
| b) dim. 100x530cm | kom | 2 | 2 |  | 0
II | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
III | SOBOSLIKARSKI RADOVI
1 | Dvokratno gletanje svih ožbukanih površina unutrašnjih zidova od stare opeke iz stavke III/3. masom za gletanje uključujući mjestimične popravke oštećenja gipsanjem te ručno brušenje finim brusnim papirom. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 20 | 21 |  | 0
2 | Dvokratni premaz površina iz stavke V/1. (ožbukani zidovi od stareopeke) poludisperzivnom bojom, u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 20 | 21 |  | 0
III | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV | LIMARSKI RADOVI
1 | Dobava i ugradnja fasadnih sendvič panela d=5 cm od lima sa ispunom od mineralne vune na čeličnu nosivu konstrukciju. U svemu se pridržavati uputa proizvođača. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 92 | 96.6 |  | 0
2 | Pokrivanje kosih krovnih ploha trapeznim limom - sendvič panelima d=5cm s ispunom od mineralne vune. Paneli se polažu na čeličnu nosivu konstrukciju. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 12 | 12.6 |  | 0
IV | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
V | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1 | Dobava i strojna izvedba nadstrešnice od punog leksana dimenzija 210x270 cm. Debljina leksana je 10 mm. Stavka obuhvaća sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 5.67 | 5.9535 |  | 0
V | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. | STROJARSKE INSTALACIJE
I | DIZALO
Dobava i ugradnja dizala za prijevoz osoba i tereta u vozno okno od čelične konstrukcije tlocrtnih dimenzija 2350x2950mm.
Karakteristike dizala:
Nosivost dizala je 1600kg, brzina vožnje 1,00m/s. Visina dizanja 5160 mm, jama 1500mm, nadvišenje 3750mm. Dizalo ima 3 postaje, sa 3 ulaza (dva ulaza su na jednoj strani, a jedan na suprotnoj). Pogon dizala je električni - bezreduktorski, frekvencijski regulirani pogon. Snaga elektromotora 11kW, napon napajanja 3x400/230V. Sistem ovjesa je 2:1. Upravljanje: simplex - sabirno prema dolje. Dizalo je opremljeno automatikom za požarni režim rada i predviđeno je za evakuaciju osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u slučaju požara. U slučaju nestanka stalnog napajanja kabina pomoću UPS uređaja pristaje u obližnju stanicu.
Kabina je svijetlih dimenzija 1400x2400x2300mm. Stranice kabine su izvedene iz nehrđajućeg čeličnog lima. Kabina je opremljena rukohvatom, ogledalom, protukliznom oblogom, LED rasvjetom, svjetlosnom zavjesom, upravljačkom kutijom s mehaničkim tipkalima i reljefnim oznakama, automatskim ventilatorom, ključem prioritetne vožnje.
Kabina je opremljena dvosmjernim uređajem za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom. Vrata kabine i vrata voznog okna su automatska teleskopska, posmična sa dva krila, dim. svijetlog otvora 1200x2100mm, izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima. Signalizacija: potvrda prijema poziva u kabini i na svim stanicama, pokazivač položaja kabine u kabini i na svim stanicama, optički i zvučni signal preopterećenja kabine, alarm.
U stavci je uključena i sva potrebna oprema prema normi HRN EN 81-1 + A3 te izdavanje završnog certifikata prema Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 58/10).
|  | komplet | 1 | 1 |  | 0
I | DIZALO UKUPNO |  |  |  |  | 0
3. | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
1. | PRETHODNI RADOVI
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Cijena |  | Iznos
1 | Demontaža dijela postojeće električne instalacije u zoni zahvata i predaja investitoru | kompl | 1 |  |  | 0
1.1 | UKUPNO PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
2. | RAZVODNI ORMAR
R.br. | Opis | J.mj. |  | Kol. | Cijena | Iznos
1 | Uređenje postojećeg razvodnog ormara GRO sa ugradnjom slijedeće opreme: | kom |  | 1,00 |  | 0
2 | Automatski osigurač C50 A/3 tropolni, 6 kA | kom |  | 1 |  | 0
3 | Redne stezaljke, ožičenje i sitni materijal, uvodnice, te oznake , shema i ispitni list | kompl |  | 1,00 |  | 0
2.1 | UKUPNO RAZVODNI ORMAR: |  |  |  |  | 0
3. | ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1 | Dobava, postavljanje i spajanje kabela NYY 5x10 mm2 | m |  | 35 |  | 0
2 | Dobava i postavljanje cijevi TC 40 mm , sa štemanjem i gipsanjem, komplet postavljeno , te sanacija zidova | m |  | 35 |  | 0
3 | Dobava i postavljanje vodiča P/F 10 mm2 žuto zelene boje od RO do KIP, sa uvlačenjem u cijev ERC20 mm, sa uporabom cijevi, štemanjem i gipsanjem | m |  | 20 |  | 0
3.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
4. | UZEMLJENJE
R.br. | Opis | J.mj. |  | Količina |  | Iznos
1 | Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 30x4 mm u temelj građevine na sloj mršavog betona ispod hidroizolacije, te izvodi 2 kom na izjednačenje potencijala, sa uporabom križnih spojnica 60x60 mm | m |  | 15 |  | 0
2 | Dobava, postavljanje i spajanje pocinčane željezne trake 25x3 mm za dozemne vodove od temeljnog uzemljivača do prstena u podrumu i katu, te spoj na metalnu konstrukciju dizala, sa nosačima trake i spojnicama | m |  | 50 |  | 0
3 | Spajanje armature temelja na Fe-Zn traku 30x4 zavarivanjem | kom |  | 2 |  | 0
4 | Antikorozivna zaštita spojeva uporabom korocink boje na vanjskim spojevima i bitumena u betonu | kompl |  | 1 |  | 0
4.1 | UKUPNO UZEMLJENJE |  |  |  |  | 0
5. | ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA
R.br. | Opis | J.mj. |  | Količina |  | Iznos
1 | Vizualni pregled električnih instalacija | kompl |  | 1,00 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje električnih instalacija | kompl |  | 1,00 |  | 0
3 | Ispitivanje zaštite od indirektnog dodira dijelova pod naponom | kompl |  | 1,00 |  | 0
4 | Mjerenje električkog otpora izolacije | kompl |  | 1,00 |  | 0
5 | Mjerenje otpora zaštitnog uzemljenja | kompl |  | 1,00 |  | 0
6 | Ispitivanje vodiča za izjednačenje potencijala i neprekinutost zaštitnih vodiča | kompl |  | 1,00 |  | 0
7 | Izrada projekta izvedenog stanja električnih instalacija | kompl |  | 1,00 |  | 0
5.1 | UKUPNO ELEKTRIČNA ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
A. | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
I | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
II | UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | 0
III | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV | UKUPNO AB RADOVI |  |  |  |  | 0
V | UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0
VI | UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
I | UKUPNO ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
II | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
III | UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV | UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
V | UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
2. STROJARSKE INSTALACIJE
I | DIZALO |  |  |  |  | 0
| STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
3. ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1 | PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  | 0
2 | RAZVODNI ORMAR |  |  |  |  | 0
3 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
4 | UZEMLJENJE |  |  |  |  | 0
5 | EL. ISPITIVANJA I MJERENJA |  |  |  |  | 0
| ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  |  | 0
| CIJENA GRAĐENJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
| PDV (+25%) |  |  |  |  | 0
| CIJENA GRAĐENJA SVEUKUPNO |  |  |  |  | 0
_______________________
Ponuditelj: